Общество с ограниченной ответственностью

«ИМПЕКС-1»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМПЕКС-1»

______________ И.Н. Орлов

«_____»  ____________2024 г.

Программное обеспечение

для системы НТпро

Модуль визуализации

НТПР.424359.009 ПО2

Дата введения: 02.07.2024 г.

Главный инженер

________________ О.А. Сиделев

«___» ______________ 2024 г.

Москва, 2024 г.

Оглавление

1.	Общее описание	4

2.	Основные понятия	4

3.	Основные экранные элементы контроля и управления системы	7

4.	Таблица регистрации изменений	15

Настоящий документ содержит сведения, необходимые при эксплуатации программного обеспечения для системы НТпро, именуемых в дальнейшем Системы НТпро.

Документ содержит описание модуля визуализации, которое необходимо для правильной эксплуатации программного обеспечения.

В содержание данного документа не могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Материал, представленный в настоящем документе, можно копировать и распространять при соблюдении следующих условий:

- весь текст должен быть скопирован целиком, без каких бы то ни было изменений и сокращений;

- все копии должны содержать ссылку на авторские права ООО «ИМПЕКС-1»;

- настоящий материал нельзя распространять в коммерческих целях (с целью извлечения прибыли).

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ С СИСТЕМАМИ НТпро, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ

Общее описание

Программное обеспечение для системы НТпро представляет собой набор программ, предназначенный для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.

В набор программ для системы НТпро входят:

НТ-Про Модуль Редактора

НТ-Про Модуль визуализации

Программа НТ-Про Viewer является модулем визуализации, который решает следующие задачи:

- Обмен данными с «устройствами связи с объектом» (то есть с промышленными контроллерами и платами ввода-вывода) в реальном времени через драйверы.

- Обработка информации в реальном времени.

- Логическое управление.

- Более точное ведения технологического процесса, стабилизации качества продукции и уменьшения процента брака.

- Уменьшение действий оператора, с целью концентрации его внимания на выработке более эффективных решений по управлению процессом.

- Программный контроль правильности выработки команд дистанционного управления и, следовательно, минимизации количества ошибок, допускаемых операторами.

- Отображение информации на экране монитора в удобной и понятной для человека форме.

- Ведение базы данных реального времени с технологической информацией.

- Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями.

- Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса.

- Осуществление сетевого взаимодействия между другими системами.

Основные понятия

  - О программе

- НТ-Про Viewer, - это среда выполнения проекта для АРМ оператора, которая производит взаимодействие м/у оператором и сервером сбора данных.

  - Внешний интерфейс

- При запуске программы, внешний интерфейс представлен панелью с навигационными кнопками, общим окном отображения текущей мнемосхемы, функциональными иконками меню. На рисунке ниже представлен интерфейс Viewer в режиме исполнения.

Рис.2.2. Внешний интерфейс НТ-Про Viewer

  - Основные элементы АРМ и основные понятия

- Мнемознак – набор графических символов и/или цифровых значений, в условном виде обозначающих контролируемый параметр, единицу оборудования, канал или модуль контроллеров системы.

- Технологический экран – экранная форма с отображаемой мнемосхемой, кнопками переключения на другие мнемосхемы, полем отображения оперативных сообщений, другими вспомогательными полями и кнопками.

- Форма контроля, управления и настройки параметра - (вызывается по клику на мнемознаке) – форма, на которой детализируется текущее состояния параметра, единицы оборудования осуществляется управление в ручном дистанционном режиме и установка режимов управления (по клику на соответствующие кнопки), ввод уставок и настроек (при вводе цифровых значений в соответствующие поля на форме).

- Оперативное сообщение – текстовое сообщение оператору, для извещения о событиях и состояниях системы.

- Журнал оперативных сообщений – среда просмотра, с возможностью сортировки и фильтрации, оперативных сообщений, зафиксированных системой.

- Тренд – график изменения параметра за интервал времени.

Имитация – программная установка состояния оборудования без подачи команд на реальное оборудование, установка состояния или значения контролируемого параметра без контроля входов реального параметра.

Отключение из работы – отключение для программы изменения состояния параметра по поступающим данным с реальных входов (всегда в норме).

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) – это совокупность специализированного оборудования и программного обеспечения для осуществления наиболее эффективного контроля и оперативного дистанционного, автоматизированного или автоматического управления оборудованием (далее система).

Блокировка – это предотвращение ошибочных действий оператора (запрет управления оборудованием).

Деблокировка – это снятие блокировки управления оборудованием или подтверждение зафиксированного отклонения параметра(ов) после устранения причины их возникновения.

Основные экранные элементы контроля и управления системы

  - Функции экранных модулей

Лицевые панели различаются в зависимости от функций модуля. Все модули, имеющие лицевые панели, имеют строку индикации (рис.3.1.1.), через которую можно быстро получить важнейшую информацию о состоянии модуля.

Рис.3.1.1. Элементы индикации и управления

Лицевая панель имеет следующие элементы индикации и управления:

- Общий индикатор. На общем индикаторе отображается информация, которая передаётся от тега ALM и включает в себя следующие события:

- аварийные сигналы;

- предупреждения;

- допуски;

- неисправности;

- запросы на управление.

- Блокировка сообщений. При помощи данной кнопки вы можете заблокировать и разблокировать сообщения модуля. В случае блокировки сообщений модуля на общем индикаторе сообщений отобразится белый знак. При этом блокируется также приём новых сообщений. Кроме того, в окне аварийной сигнализации лицевой панели не будут отображаться все поступившие на данный момент сообщения. При разблокировке сообщений модуля они будут снова отображаться на общем индикаторе. При этом разблокируется также приём новых сообщений. После разблокировки дополнительно отображаются сообщения, поступившие в период блокировки.

- Скрытие сообщений. Подавление сообщений о предельных значениях показывает, активизирована ли в модуле функция "Подавление технологических сообщений". Если функция подавления сообщений активизирована, подавляются все сообщения данного экземпляра модуля, за исключением сообщений систем управления.

- Квитирование сообщений. С помощью данной кнопки возможно квитирование всех сообщений.

- Наихудший статус сигнала. Посредством данной индикации отображается наихудший текущий статус сигнала.

- Индикация пакета.

- Для модуля действительно не менее одного времени задержки.

- Запрос и разрешение на обслуживание. Посредством данной индикации отображается информация о наличии запроса или разрешения на обслуживание для данного модуля.

- Индикация уведомления. Посредством данной индикации отображается информация о наличии уведомления в окне уведомлений.

- Вызов окон модуля. В данной области производится вызов различных окон модуля. Информация о них содержится в описании соответствующих модулей.

- Назад к значку модуля. При нажатии на эту кнопку происходит возвращение к значку модуля на схеме процесса соответствующего экранного модуля.

- Зафиксировать модуль. При помощи данной кнопки вы можете зафиксировать экранный модуль на панели. Это позволяет производить смену изображений и областей без закрытия экранного модуля.

- Имя переменной.

  - Строка состояния модуля

Строка состояния (рис.3.2.1) значка модуля отражает общее состояние модуля.

Рисунок 3.2.1.Строка состояния модуля

В таблицах 3.2.1 – 3.2.7 значки размещены согласно приоритету - от более высокого к низкому.

Таблица 3.2.1. Аварийные сигналы, предупреждения, допуски и уведомления

Таблица 3.2.2. Режимы работы

Таблица 3.2.3. Уставка - внутренняя или внешняя

Таблица 3.2.4. Отображение памяток

Таблица 3.2.5. Статус сигнала

Таблица 3.2.6. Отслеживание и принудительные операции со значениями, а также перекрытие значений

Таблица 3.2.7. Блокировка

  - Оперативные сообщения

При работе системы на АРМ оператора – инженера непрерывно ведётся регистрация оперативных сообщений. Сообщения регистрируются в формате, изображенном на рисунке 3.3.1, расшифровка полей формы сообщений приведена в таблице 3.3.1.

Рисунок 3.3.1. Формат оперативных сообщений

Таблица 3.3.1. Поля оперативного сообщения

Оперативные сообщения по назначению распределяются на следующие виды:

- информационные – сообщения для информации оператору о состоянии параметров, оборудования и системы управления;

- предупредительные – сообщения об отклонениях (предупредительная сигнализация) от нормального состояния параметров и оборудования (по умолчанию настроена звуковая сигнализация, квитирование не требуется);

- аварийные – сообщения об аварийном состоянии контролируемых параметров, неисправности оборудования и системы управления, срабатывании технологических защит;

- неисправность – сообщения о неисправности технологического оборудования или оборудования ПЛК;

- системные – сообщения о состоянии АРМ оператора, диагностики связи с ПЛК и регистрации пользователей.

Непрерывный контроль оперативных сообщений системы осуществляется на всех технологических экранах с помощью, расположенного в верхней части экрана, поля вывода последних активных сообщений, неподтверждённых оператором, зарегистрированных системой (рис. 3.3.2).

Рисунок 3.3.2. Поле вывода последних активных сообщений, неподтверждённых оператором

Квитирование (подтверждение оператором) сообщений осуществляется при нажатии левой клавиши мыши на кнопки, показанные на рисунок 3.3.3.

Рисунок 3.3.3. Кнопки квитирования сообщений и вызова журнала

Для ускорения процесса нахождения необходимых сообщений по требуемым критериям (временной диапазон и участок), в правой части окна сообщений расположена форма (рис.3.3.4). На данной форме имеется возможность выбрать отрезок времени (указывается начальные и конечные дата и время), на протяжении которого необходимо просмотреть сообщения, а также конкретный участок технологической схемы.

Рисунок 3.3.4. Фильтр сообщений по участкам технологической схемы

В форме также имеются кнопки «Выделить Все» и «Снять Все», назначение которых либо активировать и убрать все участки в применяемом фильтре.

  - Основные элементы навигации экранов

В верхней части экрана располагается панель навигации (рис.3.4.1) и переключения между технологическими экранами.

Рисунок 3.4.1 Панель навигации

  - Сигнализация состояния обмена

При неисправности или отсутствии связи с ПЛК АСУ ТП подсистем САУ или ПАЗ, на мнемознаке, принадлежащем к подсистеме, появляется надпись: «Нет связи» (рис.3.5.1).

Рисунок 3.5.1 Отображение статуса отсутствия связи с ПЛК

  - Отображение и управление аналоговыми параметрами

Элемент дисплея, отображающий значение аналоговой информации, содержит имя позиции (допускается его скрытие), значение переменной процесса PV, единицы измерения (рис.3.6.1).

Рисунок 3.6.1 Отображение аналоговой информации

- Псевдо-утопленное изображение рамки текущего значения.

- Наименование технологической позиции.

- Единицы измерения.

- Фон значения технологического параметра.

- Цифровой индикатор текущего значения аналогового параметра.

Функциональные значения цвета фона значения технологического параметра приведены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1 Функциональные значения цвета фона значения технологического параметра

Для контроля аналоговой переменной процесса в сочетании с контролем предельных значений предназначено окно аналогово параметра. В случае выявления нарушения предельных значений генерируются и выдаются соответствующие сообщения в соответствии с таблицей 3.7.2.

Таблица 3.7.2 Сообщения алгоритма обработки аналоговых параметров

Вызов стандартного окна аналогово параметра (рис.3.7.2) осуществляется нажатием левой кнопки мыши на мнемознак параметра.

Рисунок 3.7.2 Стандартное окно аналогово параметра «основные параметры»

1 - Индикация и переключение режимов работы. В этом поле отображается текущий режим работы.

2 - Верхняя и нижняя границы шкалы параметра процесса. Эти значения отражают диапазон индикации гистограммы параметра процесса. Границы шкалы определяются в "Системе проектирования".

3 - Индикация параметра процесса, включая статус сигнала. В этом поле отображается текущий параметр процесса с соответствующим статусом сигнала. Если для данной команды предусмотрен текст, он появляется в виде дополнительного текста и надписи на кнопке при выборе команды.

4 - Кнопка отображает в стандартном окне лицевой панели аналогового сигнала следующие поля (рис.3.7.3):

- Верхняя шкала датчика - верхний технологический предел измерения сигнала;

- Нижняя шкала датчика – нижний технологический предел измерения сигнала;

- Ток канала - текущее показание токового сигнала с датчика;

- Код АЦП канала – код аналогового – цифрового преобразователя. Токовый сигнал поступает в процессорный модуль контроллера с аналогового модуля ввода в виде цифрового кода, который называется кодом АЦП. Код АЦП фактически соответствует токовому значению измеряемого сигнала.

Рисунок 3.7.3 Стандартное окно аналогово параметра «дополнительные параметры»

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- ненных | заме- ненных | новых | аннули- рован- ных |  |  |  |  |  |